## Лист1
|  | Сообщение об ошибке Сейчас | Сообщение об ошибке (предложение)
Клапан ГЕРМИК-Т-100*100-Н-n*под привод-1-У3-0 | 100*100-Н-n*под привод-1-У3-0 | Размер клапана меньше допустимого
Клапан ГЕРМИК-Т-110*100-Н-1*под привод-1-У3-0 | 110*100-Н-1*под привод-1-У3-0
Клапан ГЕРМИК-Т-1000*1000-В-1*РУЧКА-1-У3-0 | 1000*1000-В-1*РУЧКА-1-У3-0
Клапан ГЕРМИК-Т-1000*1000-В-n*XM230-S2-V-1-У3-0 | 1000*1000-В-n*XM230-S2-V-1-У3-0 | Для взрывозащищенных клапанов привод должен быть с ЭПВ и исполнение должно быть взрывозащищенным.
Клапан ГЕРМИК-Т-1000*1000-К-1*SM230-S2-V-1-У3-0 | 1000*1000-К-1*SM230-S2-V-1-У3-0
Клапан ГЕРМИК-Т-1000*1000-К-1*SM230-S2-V-К-1-У3-0 | 1000*1000-К-1*SM230-S2-V-К-1-У3-0 |  | не может быть такого исполнения
Клапан ГЕРМИК-Т-1000*1000-КВ-1*ЭПВ-SM230-S2-V-К-1-У3-0 | 1000*1000-КВ-1*ЭПВ-SM230-S2-V-К-1-У3-0
Клапан ГЕРМИК-Т-1000*1000-КВ-1*ЭПВ-SM230-S2-V-1-У3-0 | 1000*1000-КВ-1*ЭПВ-SM230-S2-V-1-У3-0
Клапан ГЕРМИК-Т-1000*1000-Н-n*ЭПВ-XM230-S2-V-1-У3-0 | 1000*1000-Н-n*ЭПВ-XM230-S2-V-1-У3-0 | Для взрывозащищенных клапанов привод должен быть с ЭПВ и исполнение должно быть взрывозащищенным.
Клапан ГЕРМИК-Т-1000*1000-К-n*ЭПВ-XM230-S2-V-1-У3-0 | 1000*1000-К-n*ЭПВ-XM230-S2-V-1-У3-0 | Для взрывозащищенных клапанов привод должен быть с ЭПВ и исполнение должно быть взрывозащищенным.
Клапан ГЕРМИК-Т-1000*1000-Н-1*SM230-S2-V-К-1-У3-0 | 1000*1000-Н-1*SM230-S2-V-К-1-У3-0
Клапан ГЕРМИК-Т-1000*1000-Н-n*XF24-SR-V-1-У3-0 | 1000*1000-Н-n*XF24-SR-V-1-У3-0 | Нет комплектации для выбранного размера клапана выбранным типом привода.
Клапан ГЕРМИК-Т-2440*1000-Н-2*SF24-S2-V-1-У3-0 | 2440*1000-Н-2*SF24-S2-V-1-У3-0
Клапан ГЕРМИК-Т-2440*1100-Н-4*SF230-S2-V-1-У3-0 | 2440*1100-Н-4*SF230-S2-V-1-У3-0
Клапан ГЕРМИК-Т-2440*2060-Н-4*SM230-SR-V-1-У3-0 | 2440*2060-Н-4*SM230-SR-V-1-У3-0
Клапан ГЕРМИК-Т-2440*2065-Н-n*XM230-SR-V-1-У3-0 | 2440*2065-Н-n*XM230-SR-V-1-У3-0 | Размер клапана больше допустимых значений.
Клапан ГЕРМИК-Т-3460*2060-Н-4*SM230-SR-V-1-У3-0 | 3460*2060-Н-4*SM230-SR-V-1-У3-0
Клапан ГЕРМИК-Т-3465*2060-Н-n*XM230-SR-V-1-У3-0 | 3465*2060-Н-n*XM230-SR-V-1-У3-0 | Размер клапана больше допустимых значений.
Клапан ГЕРМИК-Т-1700*1000-В-n*XM24-SR-V-1-У3-0 | 1700*1000-В-n*XM24-SR-V-1-У3-0 | Для взрывозащищенных клапанов привод должен быть с ЭПВ и исполнение должно быть взрывозащищенным.
Клапан ГЕРМИК-Т-1700*1000-В-1*ЭПВ-SM24-SR-V-1-У3-0 | 1700*1000-В-1*ЭПВ-SM24-SR-V-1-У3-0

## замечания
убрать лишнее
убрать лишнее
Убрать лишнее
см строку 7 и 12 на листе 1