## Лист1
| Ошибка сейчас | Предлагаемое сообщение об ошибке
Клапан КЭД-3-250*290-2*ф-ЭМП220-ВН-0-0-0-0-В | Указан размер меньше допустимого
Клапан КЭД-3-250*300-2*ф-ЭМП220-ВН-0-0-0-0-В
Клапан КЭД-3-250*300-2*ф-ЭМП220-СН-0-0-0-0-В | Электромагнит может быть установлен только с внутренней стороны клапана
Клапан КЭД-3-250*300-2*ф-MV220-СН-0-0-0-0-В
Клапан КЭД-3-250*300-2*ф-MV220-ВН-0-0-0-0-В | Электропривод для 2*ф может быть установлен только с наружной стороны клапана | ввести ограничение для 2*ф, что MV только примнеяется с СН
Клапан КЭД-3-650*700-2*ф-MV220-СН-0-0-0-0-В
Клапан КЭД-3-320*550-2*ф-MV220-СН-0-0-0-0-В (КОМПЛЕКТ 700*550)
Клапан КЭД-3-800*495-2*ф-MV220-СН-0-0-0-0-В (КОМПЛЕКТ 800*1050)
Клапан КЭД-3-800*1550-2*ф-MV220-СН-0-0-0-0-В | Клапан такого размера не может быть изготовлен
Клапан КЭД-3-1350*1550-2*ф-MV220-СН-0-0-0-0-В | Клапан такого размера не может быть изготовлен
Клапан КЭД-3-1400*1550-2*ф-MV220-СН-0-0-0-0-В | Клапан такого размера не может быть изготовлен
Клапан КЭД-3-1100*400-2*ф-MV220-СН-0-0-0-0-В (КОМПЛЕКТ 2260*400)
Клапан КЭД-3-2260*420-2*ф-MV220-СН-0-0-0-0-В | Клапан такого размера не может быть изготовлен
Клапан КЭД-3-1100*345-2*ф-MV220-СН-0-0-0-0-В (КОМПЛЕКТ 2260*750)
Клапан КЭД-3-290*300-1*ф-MV220-СН-0-0-0-0-Г | Указан размер меньше допустимого
Клапан КЭД-3-300*300-1*ф-MV220-СН-0-0-0-0-Г | Для однофланцевых клапанов расположение привода может быть только внутри.
Клапан КЭД-3-300*300-1*ф-ЭМП220-СН-0-0-0-0-В | Для однофланцевых клапанов расположение привода может быть только внутри.
Клапан КЭД-3-300*300-1*ф-ЭМП220-ВН-0-0-0-0-В
Клапан КЭД-3-300*300-1*ф-ЭМП220-ВН-0-0-0-0-Г | Горизонтальное исполенение клапанов может быть только для исполнения с электроприводом
Клапан КЭД-3-300*300-1*ф-MV220-ВН-0-0-0-0-В
Клапан КЭД-3-300*300-1*ф-MV220-СН-0-0-0-0-В | Для однофланцевых клапанов расположение привода может быть только внутри
Клапан КЭД-3-300*300-1*ф-MV220-ВН-0-0-0-0-Г |  | сейчас не дает такое создать. Нужно разрешение для КЭД-3 MV+Г
Клапан КЭД-3-300*695-1*ф-MV220-ВН-0-0-0-0-В (КОМПЛЕКТ 300*1550)
Клапан КЭД-3-300*1600-1*ф-MV220-ВН-0-0-0-0-В | Клапан такого размера не может быть изготовлен
Клапан КЭД-1-250*250-2*ф-MV220-СН-0-0-МРП-0-В
Клапан КЭД-1-240*250-2*ф-MV220-СН-0-0-0-0-В | Указан размер меньше допустимого.
Клапан КЭД-1-250*240-2*ф-MV220-СН-0-0-0-0-В | Указан размер меньше допустимого.
Клапан КЭД-1-250*250-2*ф-MV220-СН-КК-РОН130-0-0-Г
Клапан КЭД-1-1000*800-2*ф-MV220-СН-КЛ-РОН110-0-0-В
Клапан КЭД-1-495*800-2*ф-MV220-СН-КЛ-РОН110-0-0-В (КОМПЛЕКТ 1050*800)
Клапан КЭД-1-1000*420-2*ф-MV220-СН-КЛ-РОН110-0-0-В (КОМПЛЕКТ 1000*900)
Клапан КЭД-1-1000*800-2*ф-MV24-ВН-КЛ-РОН110-0-0-В | Для приводов клапанов с двумя фланцами и исполнения 1, 3 размещение всегда снаружи.
Клапан КЭД-1-300*300-2*ф-ЭМП24-ВН-КЛ-РОН110-0-0-В | Опция КЛ применяется только с приводами.
Клапан КЭД-1-300*300-2*ф-ЭМП24-ВН-КК-РОН110-0-0-В
Клапан КЭД-1-300*300-2*ф-ЭМП220-СН-0-0-МРЗ-0-В | Электромагнит может быть установлен только с внутренней стороны клапана.
Клапан КЭД-1-300*300-2*ф-ЭМП220-ВН-0-0-МРЗ-0-В | Опция МРЗ может быть только для однофланцевых клапанов.
Клапан КЭД-1-970*795-2*ф-ЭМП220-ВН-0-РОН110-МРП-0-Г (КОМПЛЕКТ 2000*1650)
Клапан КЭД-1-2300*1650-2*ф-ЭМП220-ВН-0-РОН110-МРП-0-Г | Клапан такого размера не может быть изготовлен.
Клапан КЭД-1-2000*1670-2*ф-ЭМП220-ВН-0-РОН110-МРП-0-Г | Клапан такого размера не может быть изготовлен.
Клапан КЭД-1-2000*1650-1*ф-ЭМП220-ВН-0-РОН110-МРП-0-Г | Опция МРП может быть только для двухфланцевых клапанов.
Клапан КЭД-1-950*775-1*ф-ЭМП220-ВН-0-РОН110-МРЗ-0-В (КОМПЛЕКТ 2000*1650)
Клапан КЭД-1-2000*1650-1*ф-ЭМП220-ВН-0-0-0-К-В | Защита от кражи применяется только с клапанами, которые комплектуются приводами.
Клапан КЭД-1-2000*2200-1*ф-ЭМП220-ВН-0-0-0-0-В | Клапан такого размера не может быть изготовлен.
Клапан КЭД-1-950*775-1*ф-MV220-ВН-0-0-0-0-В (КОМПЛЕКТ 2000*1650)
Клапан КЭД-1-2400*1650-1*ф-MV220-ВН-0-0-0-0-В | Клапан такого размера не может быть изготовлен.
Клапан КЭД-1-250*250-1*ф-MV220-ВН-0-0-0-0-В
Клапан КЭД-1-250*250-1*ф-MV220-СН-0-0-0-0-В
Клапан КЭД-1-300*300-1*ф-MV220-СН-0-0-0-0-В | Для однофланцевых клапанов расположение привода может быть только внутри.
Клапан КЭД-2-300*300-2*ф-ЭМП220-ВН-0-0-0-0-В | Клапан КЭД исполнения 2 c 2 фланцами размером 120 на 300 не может быть скомплектован приводом ЭМП. | Клапан КЭД исполнения 2 доступен только в исполнении с 1 фланцем
Клапан КЭД-2-300*300-2*ф-MV220-ВН-0-0-0-0-В | Клапан КЭД исполнения 2 c 2 фланцами размером 120 на 300 не может быть скомплектован приводом MV. | Клапан КЭД исполнения 2 доступен только в исполнении с 1 фланцем
Клапан КЭД-2-300*300-1*ф-MV220-ВН-0-0-0-0-В
Клапан КЭД-2-300*300-1*ф-MV220-СН-0-0-0-0-В | Для однофланцевых клапанов расположение привода может быть только внутри.
Клапан КЭД-2-300*300-1*ф-MV220-ВН-0-0-0-0-Г | Горизонтальное исполенение клапанов может быть только для исполнений 1, 3.
Клапан КЭД-2-300*300-1*ф-MV220-ВН-0-0-МРП-0-В | Опция МРП может быть только для двухфланцевых клапанов.
Клапан КЭД-2-800*800-1*ф-ЭМП220-ВН-0-0-МРЗ-0-В
Клапан КЭД-2-475*800-1*ф-ЭМП220-ВН-0-0-МРЗ-0-В (КОМПЛЕКТ 1050*800)
Клапан КЭД-2-1000*375-1*ф-ЭМП220-ВН-0-0-МРЗ-0-В (КОМПЛЕКТ 1000*850)
Клапан КЭД-2-950*775-1*ф-ЭМП220-ВН-0-0-МРЗ-0-В (КОМПЛЕКТ 2000*1650)
Клапан КЭД-2-2300*2000-1*ф-ЭМП220-ВН-0-0-МРЗ-0-В | Клапан такого размера не может быть изготовлен.

## Замечания
Убрать лишнее
Убрать лишнее
Убрать лишнее
добавить
КЭД 1 и КЭД 2 - ограничить макс размер на 2000*1650